          快速无触点开关
一、参数

KCS系列快速无触点开关是电力电子产品，可使用此产品将电力电容器负荷连接到电网。该产品专用于需要安装开关装置和控制装置的场合，可实现纯电容或串抗（最大到14%）分步补偿系统的快速投切。不仅可以实现对称三相电流的补偿，也可以对电网进行单相电流分布补偿。

技术参数

控制电路：

-控制输入：DC8-16V

负载电路：

-供电电压：Un 400V  50Hz/60Hz

-负载容量：三相60Kvar

          单相15Kvar

-功耗：近似2W/A

适用范围：

-额定电压：Un±10%

-谐波电压：THDmax.5%

一次响应速度<20mS

连续响应速度<40mS

电气安全：

-保护等级Ⅰ

-距离EN61010:2001污染等级Ⅱ CAT Ⅲ

-防护等级IP10

环境条件：

-运行温度-20℃----+70℃

安装：

-安装位置 垂直或水平

-散热距离 距离通风口最少50mm，距离散热装置最少150mm

尺寸：A:116mm*187mm*170mm(H*W*D)  B:116mm*187mm*170mm(H*W*D)

重量：共补50以下近似2500g，分补15*3以下近似3000g，60KVAR近似3500g。

二、安全事项

  由于设计为风散散热，必须保证空气进入口的畅通，不能覆盖散热器出口。必须注意附近元件的距离。对于额定负荷，新鲜空气与排出空气温度差会增加40℃.像电缆管道这样的温度敏感部件必须用套管保护起来。

  必须在串联断路器设备的条件下工作。

  不能作为独立器件工作，必须在某个补偿单元里使用。

  必须满足使用条件的场合应用。

  甚至当     按照规定条件使用时，也不能避免     故障。在这种情况下负载电路的电压和电流会受到影响。故障情形下，可能会发生下面的情况：电流中断，半波运行或持续能量流失。因此，在项目设计阶段，要保证保护设备或负载的正确性。

  操作或接线错误会导致设备或负载的损坏。必须用带有绝缘保护的电缆接头连接。

  此设备的安装、维护和服务等工作必须由熟练的电工来操作完成。

当     快速容性无触点开关连接到供电系统时，容性负载（电容）将充电到电网峰值。这意味甚至开关断开时，负载仍是带电的，依然连接在电网上。因此，当安装和维护工作进行时，在任何情况下，都必须从电网断开。否则有生命危险！

  从电网断开后，容性负载中仍有残余电压。在安装和维护工作前，必须检查电容器是否带电。必须考虑电容器的放电时间。

  在串联电抗器时要充分考虑电网的复杂性，特别是针对固定次数的谐波信号进行消谐时，有可能会放大其他次数的谐波信号，建议使用带谐波保护功能的无功补偿控制器，否则会由于电荷传导的影响而损坏本开关。

三、应用

      特别适合应用在频率和无功快速变化的负荷。与传统技术相比，     的优点是：

-投切速度快                              -投切时对系统的污染小

-投切时没有磨损部件                      -使用寿命长，操作频率不受限

  应用领域：

-起重机设备                               -提升机

-焊接设备                                 -制模

-风力轮机

       可以与无功补偿控制器，可编程控制器，计算机系统和过程控制单元配合工作。

四、安装

       可以水平或垂直安装。由于强制散热，所产生的暖空气几乎从一个方向排出。在最大负荷下，预计有最大40K温升。如果系统中有温度感部件必须用套管保护起来。

  风散侧：>50mm

  散热出口：>150 mm

  如果垂直安装，必须保证热空气从上面排出。注意：垂直安装时，应防止异物掉入散热器中而导致风机损坏，所以在安装时须用防护板之类的物品将散热器罩住，在测试和运行前再将防护板撤除。

[image: image1.png]187 am

175em

116 -

ERE

ma
S8R 05m



 [image: image2.png]T

|
i

i«
l—— um —»|

nm





五、接线

  用带绝缘层电缆接头与负载电路连接时，终端接头必须拧紧，电缆接头必须与导电盘完全垂直。当放置接线时，应该保证接线不会因为散热器而温升。必须设计熔断器来保护半导体器件，根据所连接的容性负载来设计熔断器大小，对于带电抗器保护的补偿设备，无触点开关必须在电感和电容前面串联。

三相对称补偿型接线图     0.4-XX-3

[image: image3.png]v o—]
c10—




三相分别补偿型接线图     0.25-XX-3Y

[image: image4.png]13

03

3

G0

Y

o1

2
02

S0

11

S0

N o—
vV o—f
c10—
Cc20—
€3 00—




N：变压器中性线（零线）(最新款控制信号N线已取消)

C1：共补型为三相触发端；分补型为L1相触发端（低电平有效）

C2：分补型L2相触发端（低电平有效）

C3：分补型L3相触发端（低电平有效）

V：控制信号公共端

六、声明

  我们声明此产品（见产品类型）满足指导规则JB_T_10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》，并遵循下面标准和相关文件：

GB191-90            包装储存图示标志

GB3797-2005         电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备

GB4208-93         外壳防护等级（IP代码） (eqvIEC529:1989)

GB4588.2-84        有金属化孔的单、双面印制版技术条件

       (neq IEC326-5:1980)

  GB 6388-86         运输包装收发货标志

  GB7251.1-2005      低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备（idt IEC439-1:1992）

  GB/T15576-2008     低压成套无功补偿装置

  JB/T9663-1999       低压无功功率自动补偿控制器

  GB/T2900.18-2008    电工术语低压电器

  GB/T29312-2012     低压无功功率补偿投切装置

七、维护

    本产品在使用过程中，应根据现场环境进行定期检查，清除灰尘或污垢，线路是否有

缺相现象，如若使用过程中一年内出现制造质量问题，不包括其他器件故障引起对本产品

的损坏，用户应将调节器送回本公司进行维修。用户私自打开盖板进行维修后我厂概不负责。

	产品名称
	型号
	工作

方式
	电压
	安装孔
	最大控制容量
	
	备注

	无触点开关
	     0.4-10-3
	共补
	400V
	106*175
	10 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.4-20-3
	共补
	400V
	106*175
	20 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.4-30-3
	共补
	400V
	106*175
	30 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.4-40-3
	共补
	400V
	106*175
	40 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.4-50-3
	共补
	400V
	106*175
	50 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.4-60-3
	共补
	400V
	106*175
	60 KVAR
	
	20ms

	无触点开关
	     0.25-5*3
	分补
	230V
	106*175
	5 KVAR*3
	
	20ms

	无触点开关
	     0.25-10*3
	分补
	230V
	106*175
	10KVAR*3
	
	20ms

	无触点开关
	     0.25-15*3
	分补
	230V
	106*175
	15 KVAR*3
	
	20ms

	660v无触点开关
	     0.66-10-3
	共补
	660V
	106*175
	10KVAR
	
	20ms

	660v无触点开关
	     0.66-20-3
	共补
	660V
	106*175
	20KVAR
	
	

	660v无触点开关
	     0.66-30-3
	共补
	660V
	106*175
	30KVAR
	
	

	660v无触点开关
	     0.66-40-3
	共补
	660V
	106*175
	40KVAR
	
	

	660v无触点开关
	     0.66-50-3
	共补
	660V
	106*175
	50 KVAR
	
	

	660v无触点开关
	     0.66-60-3
	共补
	660V
	106*175
	60 KVAR
	
	


八、定做大容量尺寸与接线

[image: image5.png]400V 90-100KVAR
660V(750v)100KVAR T

f—— 280MM

250v 20KVAR*3R + &
f— K230MM ——f

400V 60-70KVARR &

f— K180MM —]
=

e R adym # 2 B
i . I@ T [ ToEE
el
il TS
) B Pl ] oo B R =) [m \ | |125mm
B B )
; 1N a1
o) T
[ —— [ — [ —
i . . m 1.
R ] A 2 U 3
i i % i " hgs i " hgs
e K215MM — L K135MM__ e BEMM —»t
[ 13eMn i | 136MM ﬂf i 136MM
" " “ L




[image: image6.png]o

(o}

400V 70~ 100KVARSH T B

N
v
c

i

N2

VAR A S

CLIEHBRHIFS

=}

[¢]

o

o

[¢]

250V 20KVAR*33 TR B

i

VA B AR
C1-C335 BB HIF S
FL. F2: Ri: 220V

o

Eﬁ

o

o

[¢]

o

660(750V) L00KVARSH 7% B H

[}
V E
It
F1
F2

[¢]

i

VAR B AR

Cl: HHBEHES
FL. F2: Hi§(220V)





